网上竞价文件

项目编号：JJZB-2025-26

项目名称：福建宏新实业有限公司消防设施维护保养项目

采购人：福建宏新实业有限公司

福建省智信招标有限公司

二〇二五年五月

第一章 网上竞价邀请

福建省智信招标有限公司受福建宏新实业有限公司的委托，现通过网上竞价的方式选择福建宏新实业有限公司消防设施维护保养项目的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。

1.项目编号：JJZB-2025-26

2.项目名称：福建宏新实业有限公司消防设施维护保养项目

3.网上竞价货物（服务、工程）名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。

4.报名及竞价时间安排：

报名开始时间：2025年05月28日09:00:00

报名截止时间：2025年06月10日17:00:00

网上竞价开始时间：2025年06月11日09:00:00

网上竞价截止时间：2025年06月11日11:00:00

5.供应商资格要求

（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务和工程的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；

（2）供应商应提供以下证明材料：

①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》；

④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。
    ⑤特定资格要求：供应商须提供两份完整的自2023年1月1日起至本项目报名截止时间之日止（以合同签订时间为准）由供应商完成或正在履约的同类项目业绩【同类项目业绩指消防设施维保类业绩】，供应商须在响应文件中提供相应的证书复印件。完整证明材料须含：①采购合同文本、②合同期内任意一次银行支付凭证。所有材料缺一不可，否则视为无效响应。

（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。

（4）本项目是否接受联合体竞价：不接受。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。

6.网上竞价文件售价

网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。

7.网上竞价保证金：

本项目网上竞价保证金为2200元人民币，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到账时间为依据进行确认。

网上竞价保证金缴交指定账户：

开 户 名：福建省智信招标有限公司

开 户 行：中国光大银行福州市杨桥支行

账 号：087739120100304037933

8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。

9.代理服务费：本项目采购代理服务费以成交金额的1%向成交供应商收取。

10.联系方式

采购人：福建宏新实业有限公司

地  址：福建省福州市福清市镜洋镇北张口下施村下施101号

联系人及电话:刘先生/0591-85325381

采购代理机构：福建省智信招标有限公司

地  址：福建省福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦第14层A、C1单元

邮  编：350003

电  话：0591-87616211转824

项目负责人：黄新宇

公司网址：http://www.fjzxzb.com

电子邮箱：zhixin023@126.com

11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建省智信招标有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

## 福建省国资采购平台，网址：https://ygcg.fjcqjy.com/；
中国招标投标公共服务平台，网址：http://www.cebpubservice.com/；
福建省智信招标有限公司，网址：http://www.fjzxzb.com。

- 网上竞价须知

一、合格的供应商

1.供应商资格要求详见竞价文件第一章。

2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见竞价文件第五章。

5.供应商在网上竞价开始时未被列入景弘集团有限公司、福建宏新实业有限公司采购不良行为记录名单。

6.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见竞价文件第五章。

二、报名须知

1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://www.fjzxzb.com）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台（网址：http://new.fjzxzb.com/newlist.aspx?id=2）。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。

2.供应商须按竞价文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。

3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。竞价时间以竞价平台服务器时间为准。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式废标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。

4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：

（1）不符合竞价文件第一章“供应商资格要求”的；

（2）不符合竞价文件第二章“合格的供应商”要求的；

（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。

三、网上竞价规则

1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式废标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。

2.供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效响应。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，该供应商的每一次报价金额不得大于自己上一次的报价金额，否则视为无效响应。供应商在网上竞价截止时间前可以进行多次报价，每次报价均应为有效报价（如有一次为无效报价，则最终报价无效），以最后一次报价为其最终报价。
   3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，供应商应确保自身网络的流畅。鉴于互联网环境可能存在的网络延时等因素，供应商应尽量避免在限时竞价周期即将结束时进行报价，以防止因网络延时造成报价不成功。请各供应商合理安排上传报价的时间，以免造成不必要的损失。
    5.在网上竞价过程中，网上竞价大厅应能显示当前最新报价，因系统故障造成无法显示当前最新报价，应立即暂停当前报价环节，待系统修复后继续进行报价。

四、最终有效报价确认方法

1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且全过程报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。

4.若成交候选人报价明显低于其他供应商报价或采购人认为有可能影响产品/服务质量或不能诚信履约的，采购人有权要求成交候选人对其报价作出书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料，若成交候选人无法证明其报价合理性的，则其报价将被认定为无效响应。

五、网上竞价结果确认

1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；

2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；

3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。

六、签订合同

1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的将列入景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位采购不良行为记录名单。

七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：

（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；

（2）成交供应商自动放弃成交资格的；

（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；

（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

第三章 网上竞价内容及要求

- 一、项目概述

（一）采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 包号 | 品目号 | 品目编码及品目名称 | 服务名称 | 数量 | 单价最高限价 | 总价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | C23121100/消防设备维修和保养服务 | 福建宏新实业有限公司消防设施维护保养项目 | 1项 | 227400 | 227400 |
| 合计(大写)：人民币贰拾贰万柒仟肆佰元整 |  |  |  | ¥227400 |  |  |
| 备注：供应商应以包括本项目所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括但不限于技术服务人员人工和差旅费、调试费、设备维护、改造、保险费、操作人员培训、税收等项目实施过程中的应预见和不可预见费用等所有费用。供应商在报价过程中应充分考虑本项目的实际情况，进行合理报价。若供应商的报价存在不合理低价并由此引发了不良后果，供应商须自行承担相应的责任。 |  |  |  |  |  |  |

## （二）本项目合同包成交候选人数量：1名。

（三）报价说明：供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），即报价须小于220578元（不含本数），否则视为无效响应。

二、技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效响应处理。）

（一）项目基本情况

1.本项目为福建宏新实业有限公司消防设施维护保养项目

2.总体建筑面积：91381㎡

3.项目内容：消防设施维护保养服务，服务期限24个月（自2025年8月1日起至2027年7月31日止）。主要对全公司消防栓系统、水喷淋系统、火灾自动报警系统等项目的日常维护保养。

4.采购最高限价：227400元
（二）维护保养范围

1.室内外消火栓系统（包括：室内消火栓、室外消火栓、水泵接合器）；

2.水喷淋自动灭火系统（包括：湿式报警阀、喷头、水流指示器、信号蝶阀、压力罐、末端试水装置及管网等系统设备）；

3.火灾自动报警系统（包括：火灾报警控制器、探测器、各种信号模块及控制模块、手动报警按钮、声光报警等系统设备）；

4.火灾广播系统；

5.消防火警电话系统；

6.消防联动控制系统；

7.应急照明及疏散指示系统；

8.监内电梯消防迫降系统；

9.消防泵及消防供水系统（消防泵、各种阀门、供水管网）；

10.消防电源自身充电电瓶应急切换系统；

11.消防CRT图形报警系统等。

（三）维护保养内容

1.委托消防工程维护保养项目内各系统的定期测试和维护保养；

2.委托消防工程维护保养项目内各系统的故障以及隐患的处理排除；

3.委托消防工程维护保养项目内各系统的故障以及易损件的维护更换；

4.委托消防工程维护保养项目内各设备常年处于正常运行状态；

5.首次检修完成后，转入常规维保，消防设施在使用过程中如有损坏由成交供应商负责维修，如果设备严重损坏至无法修复需要更换的，成交供应商需向采购人主管部门提交更换清单（含配件品种数量单价等），经采购人同意后再进行更换；

6.每月对所有的保养设备检查一次，确保消防设施处于准工作状态；每季度依据设备保养要求，对设备进行一次上油、除尘、冲洗、除锈处理；每半年对所有的保养设备的性能数据监测一次；每年对所有的保养设备进行一次全面联动试验，铁件管道上油漆、电气设备除尘刷新。

（四）详细要求：

1.月检检查以下内容：

1）火灾自动报警系统模拟试验（探测器抽检）；

2）消防水泵、喷淋、喷雾启动测试；

3）湿式报警阀、压力开关、水力警铃、各类消防水泵联动测试；

4）消防给水系统阀门常规检查，水压检查、保养；

5）水流指示器末端试水装置联动测试（抽检）；

6）喷头密闭性检查、保养；

7）探测器联动测试；

8）消火栓系统常规检查、保养，按钮与控制台联动测试；

9）紧急广播系统放音测试；

10）报警器联动台稳压电源常规检查、保养；

11）火警电话功能测试；

12）移动式灭火器压力是否正常；

13）防火门开启力度是否适中，关闭顺序是否正确，密封性是否良好；

月检项目中各抽检项目以不少于设备总数10%的比例进行（探测器按回路数计算，探测器按总数的20%进行）。

2.季度检查：每季度进行一次，在月检的基础上加检以下内容：

1）安全信号阀与控制台联动检查（抽检、保养）；

2）水泵接合器常规检查、保养；

3）烟感、温感探测器联动检查、保养；

4）移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效；

5）测试消防电梯的人工迫降信号功能是否正常；

各抽检项目按不低于设备总数25%的比例进行。

3.年度检查：每年进行一次，月检、季检的基础上加检以下内容：

1）水系统各设备的渗漏检查、保养；

2）消火栓放水检查、保养；

3）紧急广播紧急切换检查、保养；

在抽检中应使每台设备在一年中至少被检查到一次，确保每台设备不被遗漏。

4.重大节假日（春节、国庆节、劳动节、元旦、中秋节、端午节、清明节）节前进行一次检查，检查内容如下：

1）对所有的防火门闭门器进行检查，保养；

2）疏散指示标志、楼层显示进行检查、保养；

3）应急电源柜进行应急切换、保养；

4）应急照明设备的蓄电量是否达到规范要求时间。

5.成交供应商在重大节假日前，将节日期间的应急人员名单、联系方式送交采购人，并保证在节日期间能够联系到相关人员。

6.成交供应商须保证全天24小时能随时受理采购人有关消防设施的紧急事故、故障及投诉等。成交供应商在接到采购人工作人员报修电话后，应按下列规定时间内赶到现场进行处理并据实填写《消防系统故障排除单》，由双方授权人签字后生效，并分别存档备查：

①一般故障24小时到现场，48小时内解决。需要更换部件的应在三天内完成。

②紧急故障5小时到现场，24小时内解决。需要更换部件的应在两天内完成。

③成交供应商若有特殊情况未能按时到达，须电话向采购人请示商定到达时间，经采购人同意方可。

④复杂故障的修复不得超过7日，如在指定期限内无法修复，须以书面形式向采购人报告，并提供备件同时采取积极有效措施予以保障。

7.成交供应商应照消防规范要求进行设备检测并出具消防机构认可的设备检测报告，每个结算周期对场所内所有消防设施设备进行全覆盖，在规定的时间内向公安消防部门报告相应的情况，并随时保证消防设施检查合格，对检测和维修保养的消防设施负责。在成交供应商维修保养期间，如遇消防主管部门检查或其他上级有关消防安全方面的检查，成交供应商须指定专业人员在场指导、配合检查。

8.在成交供应商维修保养期间，单价200元以下配件更换由成交供应商自行负责；单价200元以上配件报采购人备案，由采购人自行采购，成交供应商负责免费安装，所有维修费均包含在维保费用里，不再另外支付；单价5000元以上的配件报修除报采购人备案外，须由采购人委托第三方鉴定损坏程度后再由采购人组织人员进行采购，采购人只负责采购配件费，所有维修费均包含在维保费用里，不再另外支付。成交供应商需提交常见故障维修和维保要求里面需要更换备品备件的报价清单，清单中应至少包含配件的名称﹑品牌﹑型号，价格等，并经采购人、成交供应商双方在签订维保合同时共同签字盖章确认后执行，在实际维保过程中，成交供应商所报200元以上的配件若经采购人市场调查后单价在200元以下，则采购人不需支付更换配件费用。

9.成交供应商进场维保时必须有采购人人员在场。

10.在合同期满前，成交供应商必须保证采购人所有的消防系统能够正常运行，并将相关维保记录材料和属于采购人的施工图纸等移交给采购人管理部门。要认真办理项目移交和新的成交供应商交接手续，若未按要求办理移交手续的，采购人有权不退还履约保证金。

11.成交供应商要有固定的具有相关资质的维保人员与采购人进行交接，并提供法定代表人的联系方式（含电子邮箱、地址、电话、传真）。

12.成交供应商在每次执行维保任务时，提前联系采购人，经采购人同意后方可执行维保任务。
   13.每次检查应认真填写登记表，由保养负责人签字并交由采购人及相关人员签字存档备查。在检查中发现问题属消防设备设施范围的，由成交供应商处理。

14.成交供应商在维保施工过程中，若发现故障排除及修复涉及配件更换的，成交供应商须以书面报告的形式向采购人有关负责人提出建议，经采购人同意更换后方可进行配件更换，否则，视为成交供应商擅自更换配件，则因此所产生的费用由成交供应商自行承担。

15.更换配件须与原品牌、型号一致，若原品牌型号配件停产，经采购人同意后，可更换为与原设备适配的配件，并经相关人员签字确认。

16.维保质量等级符合《工程施工质量验收规范》中消防分部工程验收规范的合格标准。

17.如成交供应商在接到采购人多次通知和催促后仍未能及时前来维修，或两次以上未能修复的，采购人有权请第三方介入维修，由此引起的费用由成交供应商支付或在合同金额中扣除。

18.当消防系统出现重大故障，在维修期间一时不能使消防系统处于正常工作状态时，应通知采购人并协助采取应急措施。若因成交供应商未及时通知采购人而在此期间发生的火灾、造成的损失由成交供应商承担责任。

19.因维修保养失职，在火灾发生时，消防系统没有发挥其应有的作用而造成损失，以公安消防部门勘察、鉴定为准，成交供应商应负相应责任。

20.成交供应商负责对采购人消防系统操作人员的技术培训。

21.项目交付要求:成交供应商在合同签订并通知进场一个月内完成整个系统普查，并将普查结果以书面方式上报采购人。对普查中发现的系统存在的问题经采购人同意后进行修复，所产生的相关费用由采购人承担。

22.服务要求

22.1遵守采购人及国家相关部门的管理规章制度，严格按照要求对消防设施进行检查、维护，使整个消防系统满足系统竣工验收时达到的消防功能，使之处于正常运行状态。

22.2所有维护保养检测服务按闽公消【2017】131号《福建省建筑消防设施维护保养暂行规定》执行。

三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效响应处理。）

1、交付地点：福建省福州市福清市镜洋镇北张口下施村下施101号

2、服务时间：24个月（自2025年8月1日起至2027年7月31日止）

3、交付条件：验收合格。

4、履约保证金：履约保证金百分比： 5 %。说明：成交供应商在签订合同前，以转账、支票等非现金方式向采购人缴纳合同总金额 5 %履约保证金，如成交供应商未按合同有关规定履行其义务，采购人有权扣除履约保证金，用以补偿。履约保证金在成交供应商履行完合同约定的全部事项且双方无未了事项的前提下，采购人在收到成交供应商提交书面申请等材料后30日内无息退还。

5、是否邀请其他供应商参与验收：否

6、支付方式
   按季结算。采购人每季进行考核，根据考核结果进行支付，成交供应商须在每个服务季结束后按采购人要求的时间内提供正式增值税专用发票、季度考核表及相关结算材料，采购人在收到齐全的发票及相关结算材料后30日内支付服务费用，如成交供应商未能按时提供发票及相关结算材料或未按时完成合同约定工作量，则付款时间相应顺延。

7、验收方式:

7.1验收标准

7.1.1保养安全标准：消防设施经维修保养后必须符合国家安全规范的要求。行业有新要求或国家有关安全标准的规定发生改变时，按改变后的标准执行。
   7.1.2保养性能标准：依照国家相关规定、行业标准及设备厂家的技术指标进行维护保养。

7.2验收方法

7.2.1服务进行过程的每个阶段（每三个月为一个阶段）完成后的15天内，成交供应商应及时通知采购人，双方对消防设施运行状态、保养记录等进行联合检查，并根据采购人提出的整改意见及时整改。
    7.2.2采购人每季度依据 《消防设施维护保养项目服务季度考核表》（详见附件） ，对成交供应商的服务质量、响应时效等情况进行综合考核。该考核结果作为当季度服务费用支付的依据。

7.2.2验收过程所发生的一切费用由成交供应商承担。

7.2.3成交供应商在履约过程中若有出现安全事故，其责任及相应的赔偿均由成交供应商自行承担，采购人不承担所有责任及义务。

8、违约责任

8.1成交供应商符合验收条件的，采购人应严格按照网上竞价文件要求在双方约定的时间内进行验收，采购人无正当理由不得无故拖延验收时间。

8.2成交供应商所提供的服务不符合合同要求且拒不整改的，采购人有权拒收并不予退还其履约保证金。

8.3成交供应商未经采购人同意单方面终止合同的，采购人将不予退还其履约保证金。

8.4因成交供应商违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。

8.5成交供应商不得将本项目进行分包或者转包，如发现经查实，采购人有权单方面解除合同并不予支付维护保养费用，成交供应商还须向采购人支付本项目合同金额30%的违约金。违约金直接从采购人应支付成交供应商的费用中扣除，不足部分，成交供应商自收到采购人通知之日起10内缴纳。

8.6在消防设施维修保养作业过程中因维修保养原因导致人身伤亡、设备损坏、零部件丢失或消防功能失效的，由成交供应商承担全部责任。

8.7成交供应商未按合同约定时间提供维修保养服务或紧急救援服务的，发现有一次给与警告,发生第二次含两次以上，采购人有权不支付该季度的维保费用。

8.8成交供应商未按采购人通知时间进行维保服务任务的，成交供应商应向采购人支付延迟每次1000元违约金。如成交供应商在接到采购人3次及以上通知和催促后仍未能及时前来维修的，采购人有权解除合同，成交供应商须向采购人支付合同金额30%的违约金，违约金采购人有权从应结算的服务费中扣除。
    8.9因成交供应商不维保或维保不到位等原因造成安全事故，成交供应商须向采购人支付合同金额30%的违约金，同时由成交供应商承担因此产生的经济损失并承担相应法律责任。

8.10由于成交供应商工作人员不严格按照本项目技术要求或国家有关安全标准的规定进行维保工作，所造成的所有损失由成交供应商负责，同时成交供应商须向采购人支付合同金额30%的违约金。

8.11成交供应商在合同期满时，应保证采购人所有相关系统正常运行，否则成交供应商须向采购人支付合同金额30%的违约金，并承担相应的赔偿责任。

8.12除上述具体违约情形外，成交供应商出现不符合网上竞价文件、响应文件、合同要求的其他情形，每发现一次，需向采购人支付违约金2000元。

9、诉讼相关费用承担

若因成交供应商未履行本项目合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。

10、违约终止合同

在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，采购人须提前5个工作日通知成交供应商终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。

11、不可抗力

11.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

11.2合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

12、专利权及知识产权

成交供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

13、保密条款
   13.1成交供应商应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、人民资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购方任何资料。

13.2成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

13.3本条款不因合同届满或解除而失效。

14、廉政条款

成交供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，成交供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受成交供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

15、特殊要求

成交供应商进入采购人监管区的工作人员必须遵守采购人的工作制度和监管安全规定，服从采购人人员的指挥。不得传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，若有发现经核查属实的，成交供应商须马上更换工作人员，并向采购人支付5000元的违约金,情节严重的应承担相应的法律责任。发生二次（含）以上或造成严重后果的，采购人有权单方解除合同并不退还履约保证金。

16、合同纠纷处理方式

16.1合同争议处理方式

采购人与成交供应商必须认真履行合同条款。因合同或与合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

16.2合同补充和修改

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

四、其他事项

1、除竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但竞价文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、如采购人上级主管部门出台新的规定，本项目相关要求与之不符的，供应商均应无条件配合按新的规定执行。

3、本采购项目的竞价文件、供应商的响应文件以及相关的承诺等均为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

4、竞价文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商协商一致后，双方可在合同中另行补充。

附件：消防设施维护保养项目服务季度考核表

消防设施维护保养项目服务季度考核表

| 考核月份： 年 月 至 年 月 得分： 分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核人员： 维保单位确认： |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 标准分值 | 考评情况 | 得分 |
| 1 | 每月对所有的保养设备检查一次，确保消防设施处于准工作状态；每季度依据设备保养要求，对设备进行一次上油、除尘、冲洗、除锈处理；每半年对所有的保养设备的性能数据监测一次；每年对所有的保养设备进行一次全面联动试验，铁件管道上油漆、电气设备除尘刷新。 | 10 |  |  |
| 2 | 按要求对各消防系统的故障以及隐患及时处理排除 | 10 |  |  |
| 3 | 按要求对各消防系统的故障以及易损件的维护更换 | 10 |  |  |
| 4 | 按要求确保各消防设备常年处于正常运行状态 | 10 |  |  |
| 5 | 所有维护保养检测服务按闽公消【2017】131号《福建省建筑消防设施维护保养暂行规定》（以下简称《暂行规定》）执行。 | 10 |  |  |
| 6 | 有固定的具有相关资质的维保人员与甲方进行交接，并提供法定的联系方式（含电子邮箱、地址、电话、传真）。 | 10 |  |  |
| 7 | 每次检查应认真填写登记表，由保养负责人签字并交由甲方及相关人员签字存档备查。 | 10 |  |  |
| 8 | 维保质量等级符合《工程施工质量验收规范》中消防分部工程验收规范的合格标准。 | 10 |  |  |
| 9 | 在日常使用中发现消防设备、系统有故障时，及时通知乙方，一般故障服务方应在24小时（紧急故障5小时）内到达现场处理，并在48小时内排处排除故障，并据实填写《消防系统故障排除单》。 | 10 |  |  |
| 10 | 按相关周期要求配合公司进行教育培训及消防演练工作等。 | 10 |  |  |
| 说明 | 该考评表做为付款依据，总分在90分及以上当季按100%支付季度款，低于90分时，以90分为基准值，每低于1分扣款季度款1%款项。年度内出现两次考评分低于60分，将直接终止维保工作，并取消下一年度参与消防维保应答的资格。 |  |  |  |

第四章  合同参考文本

结合项目实际，参考《福建省监狱系统采购合同范本》编制

第五章  响应文件格式

响应文件编制说明

1.编制要求：供应商应详细阅读网上网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。

2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。

响应文件

（第一部分  资格及技术商务部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

目  录

1、网上竞价承诺书

2、有效营业执照复印件等证明文件

3、单位授权书

4、特定资格要求（若有）

5、供应商需提供的其他材料

- 1、网上竞价承诺书

致：（采购人或采购代理机构）

根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：

一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。

二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

四、我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。

七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。

八、我公司承诺未被列入景弘集团有限公司、福建宏新实业有限公司采购不良行为记录名单黑名单。

九、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。

十、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。

十一、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。

十二、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。

十三、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商法定代表人(或供应商代表)签字：

日期：     年    月   日

2、有效营业执照复印件等证明文件

按网上竞价文件第一章要求提供

3、单位授权书

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

- （以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

供应商代表：       身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。

2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

- 4、特定资格要求（若有）

- 按网上竞价文件第一章要求提供

- 5、供应商需提供的其他材料

（1）标的说明一览表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称/服务名称/工程名称 | 数量/服务期限/施工工期 | 规格 | 来源地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”）保持一致。

1.2货物类项目：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3服务类项目：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4工程类项目：若网上竞价文件有要求供应商填写工程主材品牌（型号）的，可在“规格”项下填写，否则工程类项目“规格”项下无需填写内容，“来源地”应填写工程承接者的所在地。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（2）网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：

| 合同包 | 网上竞价内容及要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

- 如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（3）网上竞价保证金凭证复印件

凭证复印件在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（4）网上竞价文件第三章要求的其他证明材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

响应文件

（第二部分  报价部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

### 1、报价一览表

## 项目编号：

## 项目名称:

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：

### 2、货物（服务）分项报价表

【编制说明】

- 供应商应在网上竞价系统平台中报出项目总价，在网上竞价过程中无需上传分项报价表（若有）。

- 成交供应商的分项报价表（若有）随纸质响应文件提供。

- 本表为货物、服务项目适用。

## 项目编号：

## 项目名称:

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 货物/服务名称 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：